	2018년 국가안전대진단 금정청소년수련관 점검결과 공개

○ 시 설 명 : 부산광역시 금정청소년수련관

○ 위    치 : 부산광역시 금정구 기찰로 96번길 47

○ 시설규모 : 부지 3,676㎡, 건물 연 1,967㎡, 지상3층 지하1층(시소유)

○ 점검결과 및 지적사항 :

- 구조부(조적벽체 등) 일부 균열 및 누수 흔적

- 옥외계단 마감탈락 및 누수 현상 등 발생

- 소화기 내용연수 경과 및 압력 불량(보일러실 2개, 1층 강당 1개)

- 경보설비 지하1층 주방 및 창고 내 차동식 감지기 교체 및 설치요함

- 1층 전화선로 단선, 연기감지기단선, 3번 발신기 세트 감지기 종단선로 단선

- 2층 나눔방 차동식감지기 불량 및 전체 발신기 선로 결선 불량

- 지하1층 주방 출입구 피난구 유도등 미설치, 통로 유도등 제거 필요

- 기타 지하1층 주방 방화문 도어체크 미설치, 1층 주출입구 소방안전관리자 현황표 미부착

○ 조치계획 :

시설명	점검결과	조치결과	비고
금정청소년수련관	- 구조부(조적벽체 등) 일부 균열 및 누수 흔적 등이 있으나, 긴급한 안전위험 요인은 아닌 것으로 판단됨. - 옥외계단 마감탈락 및 누수 현상 등 발생 - 소화기 내용연수 경과 및 압력 불량(보일러실 2개, 1층 강당 1개) - 경보설비 지하1층 주방 및 창고 내 차동식 감지기 교체 및 설치요함 - 1층 전화선로 단선, 연기감지기단선, 3번 발신기 세트 감지기 종단선로 단선 - 2층 나눔방 차동식감지기 불량 및 전체 발신기 선로 결선 불량 - 지하1층 주방 출입구 피난구 유도등 미설치, 통로 유도등 제거 필요 - 기타 지하1층 주방 방화문 도어체크 미설치, 1층 주출입구 소방안전관리자 현황표 미부착	➡ 주의 관찰 중 ➡ 2018년 개보수공사 설계 중( 11월 공사완료 예정) ➡ 소화기 교체 완료 ➡ 지하1층 주방 및 창고 내 차동식 감지기 교체 및 설치완료 ➡ 감지기 종단선로 단선 공사 완료 ➡ 2층 나눔방 차동식감지기 교체 완료 ➡ 지하1층 주방 출입구 피난구 유도등 설치 및 통로 유도등 제거 완료 ➡ 기타 지하1층 주방 방화문 도어체크 설치, 1층 주출입구 소방안전관리자 현황표 부착 완료 ※ 소방관련 조치사항은 금정소방서 현장 방문 후 확인 완료됨.